Система нормативных документов

Государственной противопожарной службы МВД  России

НОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ

СЛУЖБЫ МВД РОССИИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ

ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ

В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

НПБ 104-95

Главное управление

Государственной противопожарной службы МВД России

Москва - 1996

РАЗРАБОТАНЫ, ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ к утверждению нормативно-техническим отделом ГУ ГПС МВД России.

УТВЕРЖДЕНЫ Главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору.

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ приказом ГУ ГПС МВД России от 18 августа 1995 г. № 22.

ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ 1 октября 1995 г.

СОГЛАСОВАНЫ с Минстроем России (письмо от 01.08.95 г. № 13/351).

Вводятся впервые.

Настоящие нормы устанавливают общий порядок проектирования систем оповещения (СО) людей о пожаре в зданиях и сооружениях.

При проектировании СО в зданиях и сооружениях следует также руководствоваться другими нормативными документами.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1.  Оповещение людей о пожаре должно осуществляться:

подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей;

трансляцией речевой информации о необходимости эвакуации, путях эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности.

1.2. Управление эвакуацией должно осуществляться:

включением эвакуационного освещения;

передачей по СО специально разработанных текстов, направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих процесс эвакуации (скопление людей в проходах и т.п.);

трансляция текстов, содержащих информацию о необходимом направлении движения;

включением световых указателей направления эвакуации;

дистанционным открыванием дверей дополнительных эвакуационных выходов (например, оборудованных электромагнитными замками).

1.3. СО должна включать в себя систему автоматической пожарной защиты (АПЗ) в здании, выполняющей задачу обнаружения пожара и формирования управленческих сигналов для СО.

1.4. Число оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать необходимую слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

1.5. Оповещатели не должны иметь регуляторы громкости и должны подключаться к сети без разъемных устройств.

1.6. Сигналы оповещения должны отличаться от сигналов другого назначения.

1.7. Коммуникации СО допускается проектировать совмещенными с радиотрансляционной сетью здания.

1.8. Требования к электроснабжению, заземлению, занулению, выбору и прокладке сетей оповещения следует принимать по аналогии с автоматической пожарной сигнализацией по СНиП 2.04.09-84.

1.9. Управление системой оповещения должно осуществляться из помещения пожарного поста, диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям, изложенным в СНиП 2.04.09-84.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ

Нормами предусмотрено 5 типов систем оповещения людей о пожаре, классифицирующихся по параметрам, приведенным в табл.1.

Т а б л и ц а 1

№

пп

Характеристика систем оповещения о пожаре

Наличие указанных

характеристик у

| различных типов СО |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Способы оповещения : |
| звуковой (звонки, тонированный сигнал и др.) | + | + | * | * | * |
|  | речевой (запись и передача спецтекстов) | ( | ( | + | + | + |
|  | световой : |
| световой мигающий сигнал | ( | * | ( | ( | ( |
|  | светоуказатели “Выход” | * | + | + | + | + |
|  | светоуказатели направления движения | ( | * | * | + | + |
|  | светоуказатели направления движения с | ( | * | * | * | + |
|  | включением раздельно для каждой зоны |
|  | 2 | Связь зоны оповещения с диспетчерской | ( | ( | * | + | + |
| 3 | Очередность оповещения : |
| всех одновременно | * | + | ( | ( | ( |
|  | только в одном помещении (части здания) | * | * | * | ( | ( |
|  | сначала обслуживающего персонала, а за- | ( | * | + | + | + |
|  | тем всех остальных по специально разрабо- |
| танной очередности |
|  | 4 | Полная автоматизация управления СО и | ( | ( | ( | ( | + |
|  | возможность реализации множества вариан- |
| тов организаций эвакуации из каждой зоны |
| оповещения |

П р и м е ч а н и е : + - требуется; * - рекомендуется; ( - не требуется.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ

ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3.1. Требуемый тип системы оповещения для проектируемого здания определяется по табл. 2.

Т а б л и ц а 2

№

Тип здания, соору-

| жения (наименова- | Норматив-ный пока- | Число | Типы СО |
| --- | --- | --- | --- |

Примечания

пп

ние нормативного

| показателя) | затель | этажей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |

Предприятия бы-

тового обслужи-

вания, банки

площадь пожар-

ного отсека, м2)

До 800

800-1000

1000-2500

1

2

3-6

| (6 | * |
| --- | --- |

*

*

*

*

Помещения

площадью бо-

лее 200 м2, раз

мещаемые в

составе торго-

2

Парикмахерские,

мастерские по ре-

монту и т.п., раз-

мещаемые в об-

щественных здани

ях (площадь, м2)

До 300

Более 300

*

*

вых и общест-

венных цент-

ров или общес-

твенных здани-

ях другого наз-

| начения, рас- |
| --- |
| 3 | Предприятия об- | До 50 | 1-2 | Не требуется | сматриваются |

щественного пита-

ния (вместимость,

чел.) то же, разме-

щаемые в подвале

(цол.)

(   50

50-200

Более 200

| ( | (2 |
| --- | --- |

*

*

*

*

как самостоя-

тельные зоны

оповещения

4

Здания бань и бан-

но-оздоровитель-

ных комплексов

(число мест)

До 20

20 и

более

*

*

Встроенные ба-

ни (сауны) рас-

сматриваются

как самостоя-

тельные зоны

5

Здания торговых

предприятий (ма-

газины, рынки)

(площадь пожар-

ного отсека, м2)

торговые залы

До 500

500-3500

Более 3500

Без естест-

венного

освещения

1

2

| 3-5 | * |
| --- | --- |

*

*

*

Торговые залы

площадью бо-

лее 100 м2 в

зданиях иного

назначения рас

сматриваются

как самостоя-

тельные зоны

6

Дошкольные

учреждения (число

мест)

До 100

100-150

151-350

1

2

| 2-3 | * |
| --- | --- |

*

*

В дошкольных

учреждениях опо

вещается только

специальные детс-

| кие учреждения | ( | ( |
| --- | --- | --- |
| * |

служебный персо

нал. При разме-

7

Школы и учебные

корпуса школ-ин-

тернатов (число

До 270

270-350

351-1600

1

2

| 3 | * |
| --- | --- |

*

*

щении в одном

здании дошколь-

ных учреждений

мест в здании,

чел.),

специальные

школы и школы-

| интернаты | Более 1600 | (3 |
| --- | --- | --- |

| * | * | * |
| --- | --- | --- |

и начальной шко

лы (или жилых

помещений для

персонала) об-

щей вместимос-

спальные корпуса

школ-интернатов и

других детских до-

мов (число мест в

здании)

До 100

101-200

Более 200

1

3

| 2-4 | * |
| --- | --- |

*

*

тью более 50 чел

выделяются в са-

мостоятельные зоны оповеще-

ния. В школе опо

вещаются снача-

ла персонал, за-

тем учащиеся.

8

Учебные корпуса

средних специаль-

(4

4-9

*

*

ных и высших

| учебных заведений |
| --- |
| (9 |
| * | * |
|  | 9 |

Зрелищные учреж-

дения (театры,цир-

ки и др.):

Помещения ау-

диторий, акто-

вых залов соб-

круглогодичного

действия (наи-

большая вмести-

мость зала)

До 300

300-800

Более 800

1

2

| 2-3 | * |
| --- | --- |

*

*

раний и др. зальных поме-

щений с чис-

лом мест более

сезонного дейст-

вия

300, а также выше 6-го эта-

закрытые

открытые

До 600

Более 600

До 800

Более 800

1

1

1

1

*

*

*

*

жа, с числом

мест менее 300

| рассматривают-ся как самос- |
| --- |
|  | клубы |

До 400

401-600

Более 600

2

3

| (3 | * |
| --- | --- |

*

*

тоятельные зоны оповеще-

ния.

10

Здания и открытые

спортивные соору-

жения (число

мест)

До 200

200-1000

Более 1000

(3

(3

*

*

*

| * |
| --- |
|  | 11 |

Лечебные учреж-

дения (число кой-

комест):

До 60

| Более 60 |
| --- |
|  | * |

*

Помещения ле-

чебных, амбула

торно-поликли-

нических

психиатрические

| больницы | ( |
| --- | --- |
| * |

учреждений и

аптек, располо- женных в зда-

амбулаторно-по-

ликлинические

учреждения (посе-

щения в смену)

До 90

| Более 90 |
| --- |
|  | * |

*

ниях иного наз-

начения, рас-

сматриваются

как самостоя-

тельные зоны

оповещения

12

Здания санатори-

ев, учреждений

отдыха и туризма

(9

(9

*

*

при наличии в

спальных корпу-

сах пищеблоков и

помещений куль-

турно-массового

назначения

*

| * |
| --- |
|  | 13 |

Детские оздорови-

тельные лагеря

круглогодичного

*

действия

летние IV-V СО

| * |
| --- |
|  | 14 |

Здания библиотек

и архивов

*

при наличии чи-

тальных залов

(вместимостью

более 50 чел.)

*

хранилища (книго-

| хранилища) |
| --- |
|  | * |
|  | 15 |

Здания управле-

ний, проектных

институтов, НИИ

(6

6-16

*

*

и других админи-

стративных зда-

ний

16

Здания музеев и

выставок (число

посетителей)

До 500

500-1000

Более 1000

(3

(3

*

*

*

| * |
| --- |
|  | 17 | Вокзалы |

1

(1

*

| * |
| --- |
|  | 18 |

Здания гостиниц,

общежитий и кем-

пингов (вмести-

мость, чел.)

До 50

(50

(3

3-9

(9

*

*

*

| * |
| --- |
|  | 19 | Жилые здания: |
| Допускается |
|  | секционного типа |
| (10 | Не требуется | использование |
|  | 10-25 | * |

пожарных

| оповещателей |
| --- |
|  | Коридорного типа |
| (10 |
| * |
| автономного |
|  | 10-25 |
|  | * |
|  | действия |
| 20 |

Производственные

здания и сооруже-

ния (категория

производства)

А, Б, В

Г, Д

А, Б

В

1

2-6

| 2-8 | * |
| --- | --- |

*

*

I тип СО до-

пускается сов-

мещать с селек

торной связью.

территории взры-

вопожарных

объектов (произ-

водства, склады,

| базы и т.п.) | Г, Д | 2-10 |
| --- | --- | --- |
| * |

*

СО  зданий ка-

тегорий А и Б

должны быть

сблокированы

с технологи-

ческой или по-

жарной авто-

матикой.

П р и м е ч а н и е: 1. На  объектах, где в соответствии с табл. 2 требуется оборудование здания СО 4-го или 5-го типа, окончательное решение по выбору СО принимается проектной организацией.

2. В помещениях и зданиях, где находятся ( работают, проживают, проводят досуг) люди с физическими недостатками (слепые, глухие), система оповещения должна учитывать эти особенности.